KENDİNDEN EMİŞLİ ATIK SU POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- PERFORMANS

  - Akışkan Bilgileri

- Cinsi : Evsel veya Endüstriyel atık su

- Sıcaklık :  0 – 40 ° C

- Maksimum küresel katı parça büyüklüğü ve katı parça oranı:

- Yoğunluk : 1 – 1.15

-vb

  - Performans Değerleri

- Debi :

- Basma Yüksekliği :  Q (m3/h)

-Pompanın çalışma aralığı: Hm  (m)

- Pompanın Emme şartları :  Pompa eksen seviyesinden  Hs (m). aşağıdaki atık suyu kendiliğinden emebilecek özellikte olacaktır.

-Max. Emme derinliği hs (m)

- Max. Emme süresi t (sn)

- Tesisatın ENPY mevcut değeri : Eğer hesap edilemiyorsa pompanın emme şartları iyi tarif edilmeli

- Devir sayısı : Düşük devir sayısı tercih edilir

  - Ortam şartları

- Ortam sıcaklığı

- Deniz seviyesinden yükseklik

- Bağıl nem

- GENEL

- Pompalar yatay eksenli Kendinden emişli (self Priming ) tipte olacaktır.

-Pompalar gövdesine konulan ( gövdesinde kalan) ilk hareket sıvısı yardımıyla belirtilen süre içinde belirtilen derinlikten otomatik olarak emiş yapabilmelidir.

- Sonraki emiş sürelerinin daha kısa olması için pompa girişinde bir klape bulunmalıdır.    (Üstten klapeli) . Ayrıca dip klapesine veya başka bir elemana veya başka bir işleme gereksinimi olmamalıdır.

- Pompalarda tıkanmaz tip az kanatlı çarklar kullanılmalıdır. (non-clog impeller)

-Pompa çarkları açık veya kapalı tipte olabilir. Açık tip çarklarda sertleştirilmiş aşınma plakaları bulunmalıdır.

-Pompa gövdelerinde el ile kolay temizlemeyi sağlayacak kapaklar (El delikleri)  bulunmalıdır.  Bu kapaklar motoru veya boru bağlantılarını sökmeden pompa çarkının el ile temizlenmesine uygun olmalıdır.

-Pompa üniteleri, işletme şartlarında minimum ve maksimum basma yükseklikleri arasında ve devamlı çalışma şartlarında kavitasyona girmeyecekler ve ISO 10816 Part 7’de tarif edilen titreşim değerlerinde çalışacaktır.

-Pompalar, belirtilen güçte mevcut şartlarda kesintisiz çalışmaya uygun ve kararlı “H-Q” karakteristiğine sahip olacaktır.

-Tahrik motorunun anma gücü , Pompaların çalışma aralığında çektiği güç değerinden emniyet katsayısı oranında büyük olmalıdır.

-İstekliler, dizayn çalışma noktası için teklif ettikleri pompa ünitelerine ait ENPYG (Emmedeki Net Pozitif Yük Gerekli) değerini tekliflerinde belirteceklerdir

-Pompalar motorlara esnek şekilde bağlanmış olacaktır. Bu iş için elastik kaplin veya kayış-kasnak sistemi kullanılabilir. Pompa ve motor ünitesi aynı kaide (şase) üzerinde olacaktır. Fabrika muayenelerinde bu metal kaideler (şaseler) görülecektir. Yüksek Gerilimli motor kullanılması halinde testlerin pompanın kendi motoru ile yapılma zorunluluğu yoktur. Bu durumda yüklenici uygun gerilimdeki motoru pompaya akuple ederek test yapabilir.

- Pompa gövdeleri, pompanın dizayn manometrik yüksekliğinin en az 1,5 katı basınca dayanıklı olacaktır.

-Pompalar TS EN ISO 9905 (Sınıf 1) standardına uygun imal edilmiş olacaktır. TS EN ISO 5199 (Sınıf 2)  ve TS EN ISO 9908 (Sınıf 3) standartlarına göre üretilen pompalar kabul edilmeyecektir.

- Flanşların yüzeyleri ve kenarları işlenmiş ve TS EN 1092-2’ye uygun olacaktır.

-Pompaların çarkları TS 2576 G6.3 (veya ISO 1940 G6.3)’e göre dinamik dengelenecektir.

-Pompa yatakları gres veya sıvı yağla yağlamalı bilyalı veya makaralı tip olacaktır.

-Pompalarda basınç göstergeleri, havanın tahliyesi, pompa içi drenajı ve salmastra soğutma sularının drenajı için uygun evsafta vidalı tapalarla kapatılmış bağlantı delikleri bulunacaktır.

- MALZEME

- Pompa parçalarının malzeme özellikleri basılacak sıvıya uygun olacak ve teklifte açıkça       belirtilecektir

- MOTOR

- Sincap Kafesli Asenkron motor

- Mahfaza Koruması : IP 55

- Voltaj

- IE2 verimlilik sınıfında

- F izolasyon sınıflı (ortam sıcaklığına göre H sınıfı izolasyon da olabilir)

- Motor Gücü : Yüklenici firma belirleyecektir.

- KUMANDA

-Sürücü şekli : Direk kaldırıcı / yıldız – üçgen / yumuşak kaldırıcı / frekans konvertörlü /vs

- ÖZEL ŞARTLAR

- Pompa yatakları için sıcaklık ölçer

- Boya

- Saç kalınlığı

- EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde POMSAD’ın,  Hydraulic Institute ve Europump dan çevirisini yaptığı “Pompalı Tesisler için Ömür Boyu Maliyet Analiz Rehberi” nde tarif edildiği gibi yapılacaktır.

- POMPANIN KABULÜ

Pompaların kabulü yüklenicinin fabrikasında TS EN ISO 9906 Sınıf 1’e göre yapılacaktır.