TS EN ISO 733 ’E UYGUN NORM (uçtan emişli) POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1 – PERFORMANS

  - Su Bilgileri

- Cinsi : Mineralli su, saf su, demineralize su, tuzlu su, termal su, drenaj suyu, deniz suyu, acı           su vs

- Sıcaklık :

- İçeriğindeki katı madde oranı ve maksimum parça büyüklüğü

- Yoğunluk :

-vb

  - Performans Değerleri

- Debi :

- Basma Yüksekliği :

-Pompanın çalışma aralığı

- Pompanın Emme şartları : Pompanın emme flanşındaki basınç, emme tankındaki su seviyesi vs

- Tesisatın ENPY mevcut değeri : Eğer hesap edilemiyorsa pompanın emme şartları iyi tarif edilmeli

- Devir sayısı : Düşük devir sayısı tercih edilir

  - Ortam şartları

- Ortam sıcaklığı

- Deniz seviyesinden yükseklik

- Bağıl nem

## 2- GENEL

- Pompa tek kademeli, salyangozlu, yatay eksenli, emme flanşı ekseni pompa eksenine         paralel, basma flanşı ekseni pompa eksenine dik olacaktır.

- Pompa üreticisi firma  TS EN ISO 9905 ve CE beyanına sahip olacaktır.

- Pompa performans eğrileri , garanti edilen çalışma noktasını TS EN ISO 9906 Sınıf 1’ e uygun olarak sağlayacaktır.

- Pompa, kapalı vanadaki ( Q = 0 ) basıncın 1,5 katı basınçta ,ISO 9905 de belirtildiği gibi,hidrostatik basınç testine tabi tutulacaktır. Bu test sırasında pompa üzerinde herhangi bir sızma veya terleme görülmeyecektir

- Pompa ve şase korozyona karşı dayanıklı boya ile boyanacaktır.

- Pompanın çalışma noktasındaki performans değerleri (Q, Hm, P, n ) ile çark çapı bilgilerini içeren uluslar arası standartlara uygun bir etiket pompa gövdesine perçinle veya vidayla tespit edilecektir.

2 – GÖVDE

- Emme ve basma flanşları TS EN 1092-1 ve/veya -2 ’e uygun olacaktır.

- Basma flanşı üzerinde basınç prizi bulunacaktır.

3 – ÇARK

Çark, radyal, kapalı, tek parçadan dökülmüş ve imal edilmiş olacaktır.

4– KAPLİN

Pompa ve motor yarı elastik, kaplin ile birbirine akuple edilecektir.

5 – SALMASTRA

- Pompa mili ile gövde arasındaki sızdırmazlık yumuşak salmastra ile sağlanacaktır.

- DIN 24960 normuna uygun olarak seçilecektir.

6- MALZEME ÖZELLİKLERİ

- Pompa parçalarının malzeme özellikleri basılacak sıvıya ve ortama uygun olacak ve teklifte açıkça    belirtilecektir

Önerilen malzemeler( minimum) aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, idare tarafından daha iyi olmak üzere değiştirilebilir:

|  | Gövde | çark | mil | Aşınma bileziği |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| içmesuyu | GGG40 | AISI 304 | AISI 420 | Bronz CuSn10 |  |
| denizsuyu | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | Bronz CuSn10 |  |
| Tuzlu su | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | Bronz CuSn10 |  |
| Demineralize su | AISI 316 | AISI 316 | AISI 316 | ??? |  |
| Parçacıklı su (hamsu) | GGG40 | CuSn10 | AISI 420 | GGG40 |  |

7..MOTOR

Asenkron/IP 55 / Voltaj..../ minimum  IE2 verimli / gövde tipi / F veya H tipi izolasyon sınıflı

8.KUMANDA

Direk kaldırıcı / yıldız – üçgen / yumuşak kaldırıcı / frekans konvertörlü / IP 55 / IEC standartlarına uygun

9- ÖZEL ŞARTLAR

- Pompa dönüş yönü gövde üzerine markalanmış veya etiketle belirtilmiş olacaktır.

- Pompa ile birlikte montaj-işletme-bakım kılavuzu verilecektir.

- Beyan edilen malzemeler sertifika ile belgelendirilecektir.

- Bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü, kendinden yağlamalı, rulmanlı yatak kullanılacaktır. Rulmanlar, en az 20 000 saat süre çalışacak şekilde seçilecektir.

10. EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde POMSAD’ın,  Hydraulic Institute ve Europump dan çevirisini yaptığı “Pompalı Tesisler için Ömür Boyu Maliyet Analiz Rehberi” nde tarif edildiği gibi yapılacaktır.

11. POMPANIN KABULÜ

Pompaların kabulü TS EN ISO 9906 Sınıf 1’e göre yapılacaktır.

(Kabul ile ilgili istenen özel şartlar bu kısımda belirtilebilecektir.)