TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname……………………………….. işine ait olup,	bu şartnamede;

İdare	;……….

İstekli	; Teklif verecek olan olarak adlandırılmıştır.

- PERFORMANS

  - Akışkan Bilgileri

- Cinsi : Mineralli su, saf su, demineralize su, tuzlu su, termal su, drenaj suyu, deniz suyu,  kuyu veya keson havuz suyu , vs.

- Sıcaklık :  0 – 30 ° C

- Maksimum küresel katı parça büyüklüğü ve katı parça oranı: 50g/m3

- vb

  - Performans Değerleri

- Debi : Q (m3/h)

- Basma Yüksekliği :  Hm  (mSS)

-Pompanın çalışma aralığı:

- Pompanın Emme şartları :  Pompa basacağı sıvı içerisine tamamen dalmış vaziyette olacaktır.

- Tesisatın ENPY3 mevcut değeri : Eğer hesap edilemiyorsa pompanın emme şartları iyi tarif edilmeli

- Devir sayısı : standart 2900 d/d olup, büyük debili pompalar (kuyu çapı müsait ise) için 1450 d/d tercih edilebilir.

  - Ortam şartları

- Ortam ve su sıcaklığı

- Deniz seviyesinden yükseklik

- Bağıl nem

- GENEL

- Pompalar düşey eksenli dalgıç tipte olacaktır.

- Pompa çarkları kapalı tipte olacaktır.

- Pompaların montaj yeri tarif edilmeli, (kuyu veya havuz ise ankraj detayı verilmeli, hat basınçlandırma için ise hat detayları belirtilmelidir)

- İstekliler teklifleriyle birlikte teklif ettikleri dalgıç pompaların imalatçısının pompaya ait;

H=f(Q), N=f(Q), =f(Q), NPEY=f(Q) eğrilerini vermelidir.

- Her bir dalgıç pompa asgari aşağıda belirtilen parça ve kısımları ihtiva etmelidir.

1-Pompa kısmı

a) Emme ağzı,

b) Ara çanaklar ve ara çanak yatakları,

c) Çark,

d) Çark tespit burcu (veya kaması),

e) Ventil gövdesi,

f) Pompa mili,

2-Klape

3-Süzgeç

4-Elektrik Motoru

5- Enerji kablosu

- Pompa gövdeleri, pompanın dizayn manometrik yüksekliğinin en az 1,5 katı basınca dayanıklı olamalıdır.

- MALZEME

Pompa parçalarının malzeme özellikleri basılacak sıvıya uygun olmalı ve teklifte açıkça belirtilmelidir. Akışkan korozif özelliğe sahip değil ise Ek 1 kullanılabilir.

İhale sonrasında, pompa kabul aşamasında mil, çark, gövde ve burç/kama için KOSGEB malzeme analiz raporları istenebilir.

- MOTOR

380 V, 50 Hz. 3 fazlı alternatif akımla çalışacak özellikte ve ıslak statorlu olacaktır. Elektrik motor sargılarının yalıtım direnci ve dielektrik gerilim dayanımı en az TS 11146 veya muadili standardlar da belirtilenlere uygun olacaktır. Elektrik motorları tamir edilebilir (sargıları yenilenebilir) tipte olacaktır.

Motorların yol verme şekli idare tarafından verilmelidir.

Elektrik motorları TS  EN 60034-1 veya muadili standartlara uygun olarak imal edilmiş olmalıdır.

Motor güçleri istekli tarafından pompanın yuttuğu maksimum gücün asgari  % 110’u, azami % 125’i arasında olmalıdır.Bu aralığa giren motor gücü yoksa bir üst motor gücü kullanılmalıdır.

- KUMANDA

-Sürücü şekli : Direk / yıldız – üçgen / yumuşak / frekans konvertörlü /vs

- ENERJİ KABLOLARI

Enerji kablolarının boyu montaj ve yolverme şekli ile kuyu sonrası uzaklığa göre belirlenmelidir.

Enerji kablolarının minimum kesitleri, kablo uzunluklarına göre en fazla %3 gerilim düşümü olacak şekilde olmalıdır.

Motordan çıkan kablolar ile yüklenici tarafından temin edilen enerji kablosu standartlara uygun ek malzemesi ile birbirine eklenmeli, yapılan ek mufu pompa çıkış ağzından itibaren  en az 0,5 m daha uzakta olmalıdır.

Enerji kablosunun TS IEC 60502-1 veya eşdeğeri standartlara uygun olması gereklidir.

- ÖZEL ŞARTLAR

- Elektrik motoru sargıları için sıcaklık ölçer

- Boya

-vb

- EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİ

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde POMSAD’ın,  Hydraulic Institute ve   Europump dan çevirisini yaptığı “Pompalı Tesisler için Ömür Boyu Maliyet Analiz Rehberi” nde tarif edildiği gibi yapılacaktır.

- POMPANIN KABULÜ

Pompaların kabulü yüklenicinin fabrikasında TS EN ISO 9906 Sınıf 2’e göre yapılacaktır.

- EK 1- POMPA KISMINDAKİ PARÇALARIN MALZEME ADI VE ÖZELLİKLERİ

| No. | Parçanın Adı | Malzeme Cinsi |  | Özellikleri |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -Pompa mili | Paslanmaz Çelik |  | X17CrNi16-2 veya X20Cr13 veya X30Cr13veya X39Cr13 |  |  |
|  | -Çark Tespit Burcu veya Kaması | Paslanmaz Çelik |  | X20Cr13 veya X30Cr13 veya X39Cr13 veya X5CrNi18-10 veya X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
|  | -Yatak Kovanı | Paslanmaz Çelik |  | X17CrNi16-2 veya X30Cr13 veya X39Cr13 veya X46Cr13 veya X5CrNi18-10 veya X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| 2 | -Emiş ağzı -Ara çanak -Ventil gövdesi -Pompa gövdesi | Lamel grafitli dökme demir, veya |  | En az EN-GJL-200 | En az dalgıç pompa manometrik basma yüksekliğinin 1.5 katı basınca dayanıklı |  |
|  |  | Küresel grafitli dökme demir, veya |  | En az EN-GJL-400-18 |  |  |
|  |  | Paslanmaz çelik |  | X5CrNi18-10 veya X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| 3 | -Çark -Kum Çanı | Bronz |  | Cu % 80 – 90 Sn % 4 – 11 Zn Max. % 6 Pb Max % 6 Fe Max. % 1 Ni Max. % 2 Diğerleri (top. Max.) % 1 |  |  |
|  |  | Paslanmaz çelik Pik Termoplastik |  | X5CrNi18-10 veya X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| 4 | -Ara çanak yatağı | Bronz ise |  | Cu % 73 – 87 Sn …… % 4 - 10 Zn Max. % 3 Pb % 9 –15 Fe Max. % 1 Ni Max. % 2 Diğerleri (top. Max.) % 1 |  |  |
|  |  | Kauçuk yatak giydirilmiş Prinç veya paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | X5CrNi18-10 veya X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
|  |  |  | Kauçuk yatak | Kauçuk yatağın sertliği : 65 Shore –75 Shore |  |  |
| 5 | -Cıvata -Somun | Paslanmaz çelik |  | X6CrNiTi18-10 veya X3CrNiMo17-13-3 veya X5CrNi18-10 veya X5CrNiMo17-12-2 |  |  |