DÜŞEY MİLLİ POMPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu Teknik Şartname……………………………….. işine ait olup, bu şartnamede;

İdare	;……….

İstekli	; Teklif verecek olan olarak adlandırılmıştır.

- PERFORMANS

  - Akışkan Bilgileri

- Cinsi : Mineralli su, saf su, demineralize su, tuzlu su, termal su, drenaj suyu, deniz suyu,  kuyu veya keson havuz suyu , vs.

- Sıcaklık :  0 – 180 ° C

- Maksimum küresel katı parça büyüklüğü ve katı parça oranı: (BELİRTİLMELİ)

- vb

  - Performans Değerleri

- Debi : Q (m3/h)

- Basma Yüksekliği :  Hm  (mSS)

-Pompanın çalışma aralığı:

- Pompanın Emme şartları :  Pompanın emme şartları ve minimum su seviyeleri belirtilmelidir.

- Tesisatın ENPY mevcut değeri : Eğer hesap edilemiyorsa pompanın emme şartları iyi tarif edilmelidir.

- Devir sayısı :debi, basma ve emme şartlarına göre istekli tarafından belirtilmelidir.

  - Ortam şartları

- Ortam ve su sıcaklığı

- Deniz seviyesinden yükseklik

- Bağıl nem

- GENEL

- Pompalar Dik milli, Türbin tipte, Su veya yağ yağlamalı sınıfta,  TS 514  Standardına uygun tipte olacaktır.

- Pompa çarkları kapalı veya açık tipte olacaktır.

- Pompaların montaj yeri tarif edilmeli, (kuyu veya havuz ise ankraj detayı verilmeli)

- İstekliler teklifleriyle birlikte teklif ettikleri pompaların imalatçısının pompaya ait;

H=f(Q), N=f(Q), =f(Q), NPEY=f(Q) eğrilerini vermelidir.

Her bir pompa aşağıda belirtilen parça ve kısımları ihtiva edecektir:

Tahrik kaplini ve taşıyıcı yatağı, düşey milli elektrik motoru, yağlama sistemi (su/yağ ile), çıkış başlığı, başlık mili, kolon borusu ve bağlantı flanşı, ara mili, ara mili manşonu, pompa mili, çanak, ara çanak, çanakve ara çanak yatakları, difüzör, çark(fan), çark aşınma bileziği, emişçanı, çark tespit burcu, salmastra kutusu ve burcu.(TS 514)

Su ile yağlamalı pompalarda, merkezleme elemanları, kolon millerini, kolon borusu içinde merkezlemek üzere, her kolon borusu ekleme yerinde, mil ile kolon borusu arasına yerleştirilen ve dönmekte olan kolon miline yataklık edecektir.

Pompa gövdeleri, Emiş ve çıkış hazneleri ile ara çanaklar, pompanın dizayn manometrik yüksekliğinin en az 2 katı basınca mukavim olacak veya pompanın vanasının tamamen kapalı olması halinde oluşan manometrik yüksekliğin 1,5 katına eşdeğer olan basınca dayanacaktır.

Flanşlar TS ISO 7005–2, DIN 2501, BS 4504 veya standardına uygun olacaktır.

- MALZEME

-Pompa gövdeleri ( çanak ve ara çanak ) pik dökümden, ara çanak yatakları paslanmaz çelik veya bronz bir malzemeye giydirilmiş kauçuk yatak (Shore70), teflon veya bronz, başlık mili, kolon mili(ara mil) ve çanak montaj mili (pompa mili); yüksek dayanımlı paslanmaz çelik  AISI 416-420 - X20 Cr 13(DIN) normunda malzemeden imal edilecektir.  Kolon mili (Ara mili) manşonu yüksek dayanımlı, paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.

-Pompa çarkları (fan) ve çark tespit burcu veya kaması paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacak, fanlar statik ve dinamik bakımdan dengelenmiş olacaktır.

-Pompalarda kullanılan rulmanlar ve taşıyıcı rulmanların ömrü en az 40.000 saat olacaktır.

- MOTOR

-400 V  % 10, 50 Hz  % 2’de çalışacak 3 fazlı, sincap kafesli elektrik motorları kullanılacaktır. Elektrik motorları IEC, VDE ve DIN standartlarına uygun olarak üretilecektir.

-Motor toleransları VDE 0530, IEC 34-1’e uygun olacaktır.

-Motorların koruma sınıfı IP54, izolasyon sınıfı ise minimum F olacaktır.

-Motorun titreşim şiddeti IEC 34-14 standartlarında belirtilen sınırların altında olacaktır.

-Motorun gürültü seviyesi VDE 0530, Bölüm 9 ve IEC 34-9’da belirtilen sınırları aşmayacaktır.

-Motor güçleri istekli tarafından pompanın yuttuğu maksimum gücün asgari  % 110’u, altında olmamalıdır.

- KUMANDA

-Sürücü şekli : Direk kaldırıcı / yıldız – üçgen / yumuşak kaldırıcı / frekans konvertörlü /vs

- ÖZEL ŞARTLAR

- Elektrik motoru sargıları için sıcaklık ölçer

- Pompalar ve tüm mekanik teçhizat TS EN ISO 8501–1 standardına uygun olarak temizliğine tabi tutulduktan sonra bir kat astar ve en az iki kat sentetik boya ile boyanacaktır.

- POMPANIN KABULÜ

Pompaların kabulü yüklenicinin fabrikasında TS EN ISO 9906 Sınıf 2’e göre yapılacaktır.